## Information
Dokumentation Modbus
Vollständige Modbusliste (Adressen, Register (Adresse+1), Datentypen, Berechtigungen).
Lesen Sie die allgemeine MIRA Modbusdokumentation sorgfällig vor der Aktivierung der Modbusschnittstelle.
Datentypen
Alle Werte sind über Holding-Register abgebildet. Coils und Discrete Inputs werden nicht verwendet. Werte mit mehreren Registern sind im Big-Endian Format.
Datentypen | Registersanzahl | Typ-Beschreibung | Detail Beschreibung
Prozesswerte
bool | 1 | 0 = False, sonst True
s16 | 1 | signed 16 Bit value
s32 | 2 | signed 32 Bit value
s64 | 4 | signed 64 Bit value
u16 | 1 | unsigned 16 Bit value
u32 | 2 | unsigned 32 Bit value
u64 | 4 | unsigned 64 Bit value
float | 2 | IEEE 754 float
Parameter
P_WAHL | 1 | unsigned 16 Bit value | Mögliche Werte: siehe Tabellen
P_INT | 1 | signed 16 Bit value | Minimum, Maximum und Einheit: siehe Tabellen
P_FLOAT | 2 | IEEE 754 float | Minimum, Maximum und Einheit: siehe Tabellen
P_TEXT | 10 | max. 20 Zeichen Text (ascii char) | 0 Terminiert
P_IP_ADDRESS | 10 | max. 20 Zeichen Text (ascii char) | 0 Terminiert
SlaveId / UnitId
In der Tabelle der Modbuswerte finden sie in der Spalte Slave-ID den Code für die entsprechende ID-Nummer
HSM Mplus, oder CubeSpeicher | 110 | für Werte aus dem HSM
WPM ACP, oder Cubic | 111 bis 118 | für WPM1 bis WPM8
Adresse | Anzahl Register | Typ | Beschreibung
Softwareversion
20 | 4 | ASCII | Installierte Softwareversion in HSM oder WPM. Die SW-Version kann ab Modbus Adresse 20 als ASCII String ausgelesen werden. "V1.0.22" ergibt Adr 20: 0x5631 -> 0x56 = 'V' 0x31 = '1' Adr 21: 0x2E30 -> 0x2E = '.' 0x30 = '0' Adr 22: 0x2E32 -> 0x2E = '.' 0x32 = '2' Adr 23: 0x3200 -> 0x32 = '2'
Anmeldung
Am Display der Wärmepumpe unter Einstellungen/Netwerk kann ein Logincode hinterlegt werden. Durch senden des Logincodes an die nachfolgenden Register wird die Kommunikation frei geschalten werden.
Adresse | Anzahl Register | Typ | Beschreibung
101 | 2 | 32 Bit (Big Endian) | LoginCode (32 Bit, Big Endian)

## START Values
Frei zugängliche Werte
Date: 2026-06-01
Address | Register | #Register | Name | Type | Read/Write | Slave-ID | Type-Information | Name-UI | Short-Description | Description | Tip
55000 | 55001 | 1 | WW_SWITCH_ON | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = WW_AUS, 1 = WW_EIN ] | WW-Hauptschalter | WW-Hauptschalter | Hauptschalter Warmwasserbereitung. Schalten Sie hier
55001 | 55002 | 1 | WW_SOLL | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 62 | WW-Soll | WW-Speichersollwert | Sollwert für Warmwasser-Speicher
55002 | 55003 | 1 | WW_SOLL_PV | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 67 | WW-SollPV | Warmwasserspeicher PV | Definiere den Temperatursollwert des Warmwasserspeichers für den PV-Satus „erhöhen”.
55003 | 55004 | 1 | SYS_WW | P_WAHL | RO | HSM | [ 0 = NEIN, 1 = JA ] | SYS-Warmwasser | Funktion Warmwasser | Dieser Parameter definiert ob eine Warmwassersystem installiert wurde und ob eine Anforderung für Warmwasser generiert werden darf. | Definieren Sie diesen Parameter in Abhängigkeit der ausgeführten Installation.
55004 | 55005 | 2 | WW_DESIREDTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | WW-SollTemp | WW Speichersollwert aktiv | Aktuell wirkender Sollwert in Abhängigkeit der Anforderung (Normal, Plus oder PV)
55007 | 55008 | 2 | WW_ACTUALTEMPO | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | WW-ActualTempO | WW Speichertemperatur Oben | Aktuell gemessene Speichertemperatur des Sensors \"Oben\". \nPlatzierung wenn nur 1 Fühler: unteres drittel\nPlatzierung wenn zwei Fühler: oberes drittel | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHauptplatine Klemme 42/43
55009 | 55010 | 2 | WW_ACTUALTEMPU | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | WW-ActualTempU | WW Speichertemperatur Unten | Aktuell gemessene Speichertemperatur des Sensors \"unten\". \nPlatzierung im unteren Drittel. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHauptplatine Klemme 44/45
55020 | 55021 | 1 | SYS_PUFFER | P_WAHL | RO | HSM | [ 0 = NEIN, 1 = PUFFER, 2 = CUBESPEICHER ] | SYS-Heizpuffer | Definiert den Heizungspuffer | Dieser Parameter definiert ob ein Heizungspuffer installiert wurde. Steuert die Funktionen und die Sichtbarkeit im Menü und wie die Anforderung erzeugt wird. | Definieren Sie diesen Parameter in Abhängigkeit der ausgeführten Installation.
55021 | 55022 | 1 | PUFFER_SOLL_PV | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 70 | Puffer PVSoll | Pufferspeicher PV | Definiere den Temperatursollwert des Heizungsspeichers für den PV-Satus „erhöhen”.
55023 | 55024 | 2 | HPUF_SOLLTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | PU-SollTemp | HZG Puffer Sollwert aktiv | Aktuell wirkender Sollwert für den Heizungsspeicher. Je nach Anforderung isz dieser der Nomal-Sollwert, der PV-Sollwert oder der Plus-Heizen-Sollwert bzw. im Kühlbetrieb ohne Kühlpuffer der Kühlsollwert.
55026 | 55027 | 2 | HPUF_PUOT | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | PUOT | HZG Puffer oben | Heizungspuffer Istwert oben. Nur verfügbar bei Installation mit zwei Fühlern.
55028 | 55029 | 2 | HPUF_PUUT | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | PUUT | HZG Puffer unten | Heizungspuffer Istwert unten
55070 | 55071 | 1 | HSM_EMS_PVSTATUS | s16 | RW | HSM |  | EMS PvStatus | PV-Statusvorgabe zum Überhöhen und Absenken der Sollwerte durch ein EMS-SYSTEM. | EMS PV-Statusvorgabe zum Überhöhen und Absenken der Sollwerte durch ein externes EMS-SYSTEM. \nPVSTATUS_EMS = 0 (Neutral)\nPVSTATUS_EMS = 1 (Erhöhen, kostenloser PV-Strom)\nPVSTATUS_EMS = 2 (Reduzieren, es wird PV-Strom in kürze erwartet) | Dieser Status wird nur verwendet wenn der Parameter \"SYS_PVStatus_Quelle\" auf \"EMS\" gestellt wird.
55071 | 55072 | 1 | HSM_EMS_BATTERIESOC | s16 | RW | HSM | Unit: "%" | EMS Batterieladung | EMS Batterieladezustand SOC | EMS -gibt als %-Wert den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Zum Schreiben durch externes EMS-System. | Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter \"SYS_PVValue_Source\" auf \"SOC/NETZ/WR\" gestellt wird.
55072 | 55073 | 2 | HSM_EMS_NETZPOWER | s32 | RW | HSM | Unit: "W" | EMS Netzbezug | EMS Netzbezug | EMS-Gibt den aktuellen Netzbezug an. Negative Werte = Einspeisen. Positive Werte = Netzbezug. Zum Schreiben durch externes EMS-System. | Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter \"SYS_PVValue_Source\" auf \"SOC/NETZ/WR\" gestellt wird.
55074 | 55075 | 2 | HSM_EMS_WRPOWER | s32 | RW | HSM | Unit: "W" | EMS Wechselrichter Leistung | EMS Wechselrichter | EMS-Gibt die Leistung des Wechselrichter an. Je nach System und Batterie kann diese der PV-Leistung am Dach entsprechen oder wenn das Batteriesystem auf der Gleichstromseite eingebunden ist abweichen. Zum Schreiben durch externes EMS-System. | Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter \"SYS_PVValue_Source\" auf \"SOC/NETZ/WR\" gestellt wird.
55076 | 55077 | 2 | HSM_EMS_SOLLPOWER | s32 | RW | HSM | Unit: "W" | EMS Soll-Leistung | EMS Soll | EMS-Sollaufnameleistung der WP für PV-Betrieb. Ist nur aktiv wenn der PV-Status auf = 1 (Erhöhen) steht. Ist der PV-Status auf \"Reduzieren=2\" oder \"Normal=0\" wird die Leistungsvorgabe aus der Wärmeführung berrechnet. Zum Schreiben durch externes EMS-System. | Dieser Wert wird nur verwendet wenn der Parameter \"SYS_PVValue_Source\" auf \"SOC/NETZ/WR/SOLL\" gestellt wird.
56000 | 56001 | 10 | SYS_TYPE | P_TEXT | RO | WPM, HSM |  | Name | Kurzbezeichnung | Einstellbare Kurzbezeichung der Wärmepumpe. Diese wird als Klartext in der Bedienung angezeigt. | In einer Kaskade können Sie durch den Namen die Geräte leichter zuordnen. Beispiel: \"Einheit Links\"
56020 | 56021 | 1 | WPM_WP_ANFSOLL | s16 | RO | WPM | Unit: "%" | WP_AnfSoll | Anforderung in % | Gibt einen %-Wert aus mit welchem die Wärmepumpe angefordert wird. Der tatsächlich umgesetzte Wert ist abhängig von dem Betriebszustand und Bedingungen.
56021 | 56022 | 2 | WPM_WP_PWR | float | RO | WPM | Unit: "kW", Decimal palces: 1 | Aufnahmeleistung | Aufnahmeleistung der Wärmepumpe in KW | Aktuelle Aufnahmeleistung der Wärmepumpe
56023 | 56024 | 2 | WPM_KO_PWR | float | RO | WPM | Unit: "kW", Decimal palces: 1 | Heizleistung | Heizleistung der Wärmepumpe in KW | Aktuelle Wärmeleistung der Wärmepumpe. Keine geeichte Messung.
56025 | 56026 | 1 | WPM_WPM_STATUS | s16 | RO | WPM |  | WPM_Status | Aktuelle Status der Wärmepumpe | 0 = STÖRUNG; 1 = Inverter Offline; 3= Sperrzeit; 4= Ölvorheizen; 5= Bereit; 6= Start; 7=WW, 8=HZ; 9=Kühlen; 10=Abtauen; 11=Manuell Enteisen; 12=Stoppt; 13=Einsatzgrenze unterschritten; 14=Inverterresetprozess.
56026 | 56027 | 2 | WPM_KOET | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KOET | Kondensatoreintritt | Wasser-Eintrittsfühler in der Wärmepumpe
56028 | 56029 | 2 | WPM_KOAT | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KOAT | Kondensatoraustritt | Wasser-Austrittsfühler in der Wärmepumpe
56030 | 56031 | 2 | WPM_COMPRESSOR_ONTIME | s32 | RO | WPM | Unit: "min" | CompressorTime | Betriebsstunden | Betriebsstunden Verdichter
56048 | 56049 | 2 | HSM_TAUS | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | AT | Aktuelle Außentemperatur | Messwert der aktuellen Außentemperatur. Je nach Konfiguration über eigenen Sensor oder über WP. | Ein eigener Sensor bietet gegenüber dem Fühler \"Lufteintritt\" Vorteile. Schließen Sie wenn möglich einen Senor an nachfolgender Klemme an: \nHauptplatine Klemme 27/28
56050 | 56051 | 1 | HK1_TYPE | P_WAHL | RO | HSM | [ 0 = HK_KEINER, 1 = HK_UNGEREGELT, 2 = HK_RUECKLAUF, 3 = HK_GEMISCHT, 4 = HK_CUBE_DIREKT ] | HK1-Typ | Art des Heizkreises | Definieren Sie hier die Art (TYP) des Heizkreises. Dies steuert die Funktionen.\nNicht installiert: Der Heizkreis ist nicht vorhanden.\nUngeregelt: Die Heizkreis-Pumpe schaltet mit dem Heizkreis-Status \"Heizen\" oder \"Kühlen\" und läuft dann im Dauerbetrieb (Pool, Lüftung). Der Vorlauf- oder Rücklauffühler haben keinen Einfluß. \nRücklauf: Wie \"Ungeregelt\" jedoch wird zusätzlich ein Rücklauffühler zur Anforderung der Heizkreispumpe (Soll/Ist) herangezogen.\nGemischt: Wie \"Ungeregelt\" jedoch wird zusätzlich der Heizkreismischer aktiviert und die Vorlaufsoll-Temperatur ausgeregelt.\nCube direkt: Wie \"Rücklauf\" jedoch wird zusätzlich die WP-Anforderung und ein Pumpen-EIN-Signal an die Wärmepumpe gesandt. | Über den Eingang \"Raumgerät\" kann zusätzlich Außentemperatur eine \"Freigabe\" des Heizkreises vorgegeben werden. z.B. Temperaturabhängig (Raum Ist/Soll) oder als Freigabekontakt für Heizen und/oder Kühlen.
56051 | 56052 | 1 | HK1_PV_TVLPLUS | P_INT | RW | HSM | Unit: "K", Min: 0, Max: 25 | HK1-PVPlus Differenz | Sollwerterhöhung mit PV | Der Temperatursollwert des Heizkreises wird um diese Differenz erhöht wenn der PV-Status \"erhöhen\" aktiv ist. | Empfohlen ca. 2 K. Ein zu hoher Wert kann zur Überhitzung führen.
56052 | 56053 | 1 | HK1_PV_TVLMINUS | P_INT | RW | HSM | Unit: "K", Min: -25, Max: 0 | HK1-PVMinus Differenz | Sollwertreduzierung mit PV | Der Temperatursollwert des Heizkreises wird um diese Differenz reduziert wenn der PV-Status \"reduzieren\" aktiv ist. . Nur in Verbindung mit dem Wetter Prognosemodul. | Empfohlen ca. 2 K. Ein zu hoher Wert kann zur Auskühlung vor einer erwarteten PV-Periode führen.
56053 | 56054 | 2 | HK1_DESIREDTEMP | float | RW | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-SollTemp | Aktueller Sollwert | Gibt den aktuellen Sollwert für den Heizkreis aus.
56055 | 56056 | 2 | HK1_ACTUALVALUE | float | RW | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstWert | Fühler Heizkreis für Regelung. | Zeigt die aktuelle Temperatur (Istwert) des Heizkreises an. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 17/18\nHK2: Hauptplatine Klemme 25/26\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 207/208
56057 | 56058 | 1 | HK1_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = HK_AUS, 1 = HK_AUTOMATIK, 2 = HK_WINTER, 3 = HK_SOMMER ] | HK1-Mode | Gibt Heiz- und Kühlfunktionen des Heizkreises frei. | Wählen sie \"AUS\" für Frostschutz, \"AUTO\" für Heizen und Kühlen, \"SOMMER\" für nur Kühlen und \"WINTER\" für nur heizen. | Im Automatikbetrieb erfolgt der Wechsel zwischen Heizen und Kühlen unter der Berücksichtigung der Außentemperatur.
56058 | 56059 | 2 | HK1_RAUMSOLL_HZ | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50, Increment: 0.5 | HK1-Raumsoll-HZ | Raumsollwert Heizkreis im Heizbetrieb | Eingestellter Raumsollwert ohne Korrekturen (NORMAL) Heizbetrieb. | Einstellbar auch im Heizkreis-App.
56060 | 56061 | 1 | HK2_TYPE | P_WAHL | RO | HSM | [ 0 = HK_KEINER, 1 = HK_UNGEREGELT, 2 = HK_RUECKLAUF, 3 = HK_GEMISCHT, 4 = HK_CUBE_DIREKT ] | HK2-Typ | Art des Heizkreises | Definieren Sie hier die Art (TYP) des Heizkreises. Dies steuert die Funktionen.\nUngeregelt: Die Heizkreis-Pumpe schaltet mit dem Heizkreis-Status \"Heizen\" oder \"Kühlen\" und läuft dann im Dauerbetrieb (Pool, Lüftung). Der Vorlauf- oder Rücklauffühler haben keinen Einfluß. \nRücklauf: Wie \"Ungeregelt\" jedoch wird zusätzlich ein Rücklauffühler zur Anforderung der Heizkreispumpe (Soll/Ist) herangezogen.\nGemischt: Wie \"Ungeregelt\" jedoch wird zusätzlich der Heizkreismischer aktiviert und die Vorlaufsoll-Temperatur ausgeregelt.\nCube direkt: ACHTUNG - Funktioniert nur bei Heizkreis 1 | Über den Eingang \"Raumgerät\" kann zusätzlich Außentemperatur eine \"Freigabe\" des Heizkreises vorgegeben werden. z.B. Temperaturabhängig (Raum Ist/Soll) oder als Freigabekontakt für Heizen und/oder Kühlen.
56061 | 56062 | 1 | HK2_PV_TVLPLUS | P_INT | RW | HSM | Unit: "K", Min: 0, Max: 25 | HK2-PVPlus Differenz | Sollwerterhöhung mit PV | Der Temperatursollwert des Heizkreises wird um diese Differenz erhöht wenn der PV-Status \"erhöhen\" aktiv ist. | Empfohlen ca. 2 K. Ein zu hoher Wert kann zur Überhitzung führen.
56062 | 56063 | 1 | HK2_PV_TVLMINUS | P_INT | RW | HSM | Unit: "K", Min: -25, Max: 0 | HK2-PVMinus Differenz | Sollwertreduzierung mit PV | Der Temperatursollwert des Heizkreises wird um diese Differenz reduziert wenn der PV-Status \"reduzieren\" aktiv ist. . Nur in Verbindung mit dem Wetter Prognosemodul. | Empfohlen ca. 2 K. Ein zu hoher Wert kann zur Auskühlung vor einer erwarteten PV-Periode führen.
56063 | 56064 | 2 | HK2_DESIREDTEMP | float | RW | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-SollTemp | Aktueller Sollwert | Gibt den aktuellen Sollwert für den Heizkreis aus.
56065 | 56066 | 2 | HK2_ACTUALVALUE | float | RW | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstWert | Fühler Heizkreis für Regelung. | Zeigt die aktuelle Temperatur (Istwert) des Heizkreises an. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 17/18\nHK2: Hauptplatine Klemme 25/26\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 207/208
56067 | 56068 | 1 | HK2_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = HK_AUS, 1 = HK_AUTOMATIK, 2 = HK_WINTER, 3 = HK_SOMMER ] | HK2-Mode | Gibt Heiz- und Kühlfunktionen des Heizkreises frei. | Wählen sie \"AUS\" für Frostschutz, \"AUTO\" für Heizen und Kühlen, \"SOMMER\" für nur Kühlen und \"WINTER\" für nur heizen. | Im Automatikbetrieb erfolgt der Wechsel zwischen Heizen und Kühlen unter der Berücksichtigung der Außentemperatur.
56068 | 56069 | 2 | HK2_RAUMSOLL_HZ | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50, Increment: 0.5 | HK2-Raumsoll-HZ | Raumsollwert Heizkreis im Heizbetrieb | Eingestellter Raumsollwert ohne Korrekturen (NORMAL) Heizbetrieb. | Einstellbar auch im Heizkreis-App.
56152 | 56153 | 2 | HK1_ACTUALROOMTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstRT | Raumtemperatur | Aktuell gemessene Raumtemperatur. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 22/23\nHK2: Hauptplatine Klemme 29/30\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 209/210

## PLUS Values
Mit Modbuslevel Plus zugängliche Werte
Date: 2026-06-01
Address | Register | #Register | Name | Type | Read/Write | Slave-ID | Type-Information | Name-UI | Short-Description | Description | Tip
55004 | 55005 | 2 | WW_DESIREDTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | WW-SollTemp | WW Speichersollwert aktiv | Aktuell wirkender Sollwert in Abhängigkeit der Anforderung (Normal, Plus oder PV)
55012 | 55013 | 1 | WW_ANFSTATUS | s16 | RO | HSM |  | WW-AnfStatus | WWAnforderungsstatus | 0 = Keine Anforderung, 1 = Anforderung PLUS, 2= Anforderung PV, 3=Anforderung Legionellen, 4=Anforderung Sollwert, 5=Anforderung Turbo, 6=Anforderung Frost
55014 | 55015 | 1 | FWS_SOLL | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 10, Max: 65 | FWSSOLL | FWS-Sollwert | Solltemperatur für Frischwasser.
55015 | 55016 | 1 | WW_FWSSTSSTATUS | s16 | RO | HSM |  | FwsSTSStatus | Status Strömung | Strömungssensor des Frischwassersystems. 0= Keine Zapfung, 1=Standbyvolumenstrom, 2=Zapfung.
55016 | 55017 | 1 | WW_ZIRKPUMP | bool | RO | HSM |  | WW-ZirkPump | Zirkulationspumpe | Aktueller Status der Zirkulationspumpe. [0=AUS, 1= EIN]
55017 | 55018 | 2 | WW_ZIRKT | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | WW-ZirkT | Aktuelle Temperatur Zirkulation | Dieser Wert steht nur zur Verfügung wenn der Fühler installiert wurde und in der Fachmannebene aktiviert wurde.
55019 | 55020 | 1 | WW_URLAUB | P_WAHL | RO | HSM | [ 0 = NEIN, 1 = JA ] | WW-Urlaub | Urlaub für Warmwasser | Soll die Warmwasserbereitung dem Urlaubsstatus folgen. Wenn ja und der Urlaubsstatus ist aktiv wird der Sollwert auf den Frostwert reduziert.
55022 | 55023 | 1 | HPUF_STATUS | s16 | RO | HSM |  | PU-Status | HZG Puffer Status | 1..Heizen, 2..Kühlen
55030 | 55031 | 1 | HPUF_LADESTATUS | s16 | RO | HSM |  | PU-Ladestatus | HZG Puffer Ladestatus | Ladestatus des Pufferspeichers. 0=unter Frostwert, 1=unter Einschaltpunkt (Soll-Hys), 2=unter Sollwert, 3= über Sollwert, 4= über Soll+Hys., 5= kein Puffer konfiguriert.
55040 | 55041 | 1 | SYS_KUE_PUFFER | P_WAHL | RO | HSM | [ 0 = NEIN, 1 = JA ] | SYS-Kühlpuffer | Definiert den Kühlpuffer | Dieser Parameter definiert ob ein separater Kühlpuffer mit einem eigenen Temperatursensor (unabhängig von der Heizung) installiert wurde. Steuert die Funktionen und die Sichtbarkeit im Menü. | Nein--> nur ein Masterheizkreis möglich, heizen hat Vorrang gegenüber kühlen.
55041 | 55042 | 2 | KPUF_PUUT | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KuePUUT | KUE Puffer unten | Kühlpuffer Istwert. Nur bei einem seperaten Kühlpuffer.
55043 | 55044 | 2 | KPUF_SOLLTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KuePU-SollTemp | KUE Puffer Sollwert aktiv | Aktuell wirkender Kühl-Sollwert für den Kühlpuffer. Nur bei einem separaten Kühlpuffer.
55045 | 55046 | 1 | KPUF_LADESTATUS | s16 | RO | HSM |  | KuePU-Ladestatus | KUE Puffer Ladestatus | Ladestatus des Kühlpuffers. 0= über Soll+Hys, 1= x, 2= unter Sollwert+Hys, 3=unter sollwert, 4=unter Soll-Hys, 5=kein Kühlpuffer konfiguriert,
55058 | 55059 | 1 | BIV_KASKWWANF | bool | RO | HSM |  | KaskWWAnf | Wird eine Warmwasseranforderung aus dem Bivalenzmodul ausgegeben und an das Kaskadenmodul gesandt.
55059 | 55060 | 1 | BIV_KASKHZANF | bool | RO | HSM |  | KaskHzAnf | Wird eine Heizungsanforderung aus dem Bivalenzmodul ausgegeben und an das Kaskadenmodul gesandt.
55060 | 55061 | 1 | BIV_KASKKUEANF | bool | RO | HSM |  | KaskKueAnf | Wird eine Kühlanforderung aus dem Bivalenzmodul ausgegeben und an das Kaskadenmodul gesandt.
55079 | 55080 | 2 | HSM_PVENABLE_WPWW | s16 | RO | HSM |  | PV-Freigabe WPWW | PV-Status Wärmepumpe für WW | Freigabestatus der Wärmepumpe für eine PV-Ladung Warmwasser | (0)Nicht konfiguriert. Kein WPM verfügbar.\n(1)Deaktiviert (Ausgeschalten)\n(2)Eingeschalten, warte auf PV\n(3)PVStatus OK (NETZ_PWR, SOC, WR_PWR) --> Freigabe der Sollwertanhebung\n(4)Keine Freigabe durch die Speicheranforderung.\n(5)Zu warm, Wärmepumpe kann die Anforderung nicht mehr bedienen.\n(6)WP kann PV-Anforderung bedienen. WP-Anforderung.
55081 | 55082 | 2 | HSM_PVENABLE_WPHZ | s16 | RO | HSM |  | PV-Freigabe WPHZG | PV-Status Wärmepumpe für HZG | Freigabestatus der Wärmepumpe für eine PV-Ladung Heizung | (0)Nicht konfiguriert. Kein WPM verfügbar.\n(1)Deaktiviert (Ausgeschalten)\n(2)Eingeschalten, warte auf PV\n(3)PVStatus OK (NETZ_PWR, SOC, WR_PWR) --> Freigabe der Sollwertanhebung\n(4)Keine Freigabe durch die Speicheranforderung.\n(5)Zu warm, Wärmepumpe kann die Anforderung nicht mehr bedienen.
55083 | 55084 | 2 | HSM_PVENABLE_ST2WW | s16 | RO | HSM |  | PV-Freigabe 2STWW | PV-Status Zusatzheizung für WW | Freigabestatus der Zusatzheizung für eine PV-Ladung Warmwasser | (0)Nicht konfiguriert. Kein Zusatzheizung verfügbar. (2 Stufe ist nicht im Warmwasserspeicher oder Kombispeicher)\n(1)Deaktiviert (Ausgeschalten)\n(2)Eingeschalten, warte auf PV\n(3)PVStatus OK (NETZ_PWR, SOC, WR_PWR) --> Freigabe der Sollwertanhebung\n(4)Keine Freigabe durch die Speicheranforderung.\n(5)Zu warm, Zusatzheizung kann die Anforderung nicht mehr bedienen.\n(6)Zusatzheizung kann PV-Anforderung bedienen. Zusatzheizung-Anforderung.
55085 | 55086 | 2 | HSM_PVENABLE_ST2HZ | s16 | RO | HSM |  | PV-Freigabe 2STHZG | PV-Status Zusatzheizung für HZG | Freigabestatus der Zusatzheizung für eine PV-Ladung Heizung | (0)Nicht konfiguriert. Kein Zusatzheizung verfügbar. (2 Stufe ist nicht im Puffer oder Kombispeicher)\n(1)Deaktiviert (Ausgeschalten)\n(2)Eingeschalten, warte auf PV\n(3)PVStatus OK (NETZ_PWR, SOC, WR_PWR) --> Freigabe der Sollwertanhebung\n(4)Keine Freigabe durch die Speicheranforderung.\n(5)Zu warm, Zusatzheizung kann die Anforderung nicht mehr bedienen.\n(6)Zusatzheizung kann PV-Anforderung bedienen. Zusatzheizung-Anforderung.
56010 | 56011 | 10 | SYS_SNRKEY | P_TEXT | RO | WPM, HSM |  | Seriennummer | Seriennummer zu Typencode | Seriennummer des Gerätes in dem diese Regelungseinheit verbaut ist. | Eine Änderung darf nur durch den Werkskundendienst vorgenommen werden.
56053 | 56054 | 2 | HK1_DESIREDTEMP | float | RW | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-SollTemp | Aktueller Sollwert | Gibt den aktuellen Sollwert für den Heizkreis aus.
56055 | 56056 | 2 | HK1_ACTUALVALUE | float | RW | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstWert | Fühler Heizkreis für Regelung. | Zeigt die aktuelle Temperatur (Istwert) des Heizkreises an. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 17/18\nHK2: Hauptplatine Klemme 25/26\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 207/208
56063 | 56064 | 2 | HK2_DESIREDTEMP | float | RW | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-SollTemp | Aktueller Sollwert | Gibt den aktuellen Sollwert für den Heizkreis aus.
56065 | 56066 | 2 | HK2_ACTUALVALUE | float | RW | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstWert | Fühler Heizkreis für Regelung. | Zeigt die aktuelle Temperatur (Istwert) des Heizkreises an. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 17/18\nHK2: Hauptplatine Klemme 25/26\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 207/208
56070 | 56071 | 1 | HK3_TYPE | P_WAHL | RO | HSM | [ 0 = HK_KEINER, 1 = HK_UNGEREGELT, 2 = HK_RUECKLAUF, 3 = HK_GEMISCHT, 4 = HK_CUBE_DIREKT ] | HK3-Typ | Art des Heizkreises | Definieren Sie hier die Art (TYP) des Heizkreises. Dies steuert die Funktionen.\nUngeregelt: Die Heizkreis-Pumpe schaltet mit dem Heizkreis-Status \"Heizen\" oder \"Kühlen\" und läuft dann im Dauerbetrieb (Pool, Lüftung). Der Vorlauf- oder Rücklauffühler haben keinen Einfluß. \nRücklauf: Wie \"Ungeregelt\" jedoch wird zusätzlich ein Rücklauffühler zur Anforderung der Heizkreispumpe (Soll/Ist) herangezogen.\nGemischt: Wie \"Ungeregelt\" jedoch wird zusätzlich der Heizkreismischer aktiviert und die Vorlaufsoll-Temperatur ausgeregelt.\nCube direkt: ACHTUNG - Funktioniert nur bei Heizkreis 1 | Über den Eingang \"Raumgerät\" kann zusätzlich Außentemperatur eine \"Freigabe\" des Heizkreises vorgegeben werden. z.B. Temperaturabhängig (Raum Ist/Soll) oder als Freigabekontakt für Heizen und/oder Kühlen.
56071 | 56072 | 1 | HK3_PV_TVLPLUS | P_INT | RW | HSM | Unit: "K", Min: 0, Max: 25 | HK3-PVPlus Differenz | Sollwerterhöhung mit PV | Der Temperatursollwert des Heizkreises wird um diese Differenz erhöht wenn der PV-Status \"erhöhen\" aktiv ist. | Empfohlen ca. 2 K. Ein zu hoher Wert kann zur Überhitzung führen.
56072 | 56073 | 1 | HK3_PV_TVLMINUS | P_INT | RW | HSM | Unit: "K", Min: -25, Max: 0 | HK3-PVMinus Differenz | Sollwertreduzierung mit PV | Der Temperatursollwert des Heizkreises wird um diese Differenz reduziert wenn der PV-Status \"reduzieren\" aktiv ist. . Nur in Verbindung mit dem Wetter Prognosemodul. | Empfohlen ca. 2 K. Ein zu hoher Wert kann zur Auskühlung vor einer erwarteten PV-Periode führen.
56073 | 56074 | 2 | HK3_DESIREDTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-SollTemp | Aktueller Sollwert | Gibt den aktuellen Sollwert für den Heizkreis aus.
56075 | 56076 | 2 | HK3_ACTUALVALUE | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstWert | Fühler Heizkreis für Regelung. | Zeigt die aktuelle Temperatur (Istwert) des Heizkreises an. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 17/18\nHK2: Hauptplatine Klemme 25/26\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 207/208
56077 | 56078 | 1 | HK3_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = HK_AUS, 1 = HK_AUTOMATIK, 2 = HK_WINTER, 3 = HK_SOMMER ] | HK3-Mode | Gibt Heiz- und Kühlfunktionen des Heizkreises frei. | Wählen sie \"AUS\" für Frostschutz, \"AUTO\" für Heizen und Kühlen, \"SOMMER\" für nur Kühlen und \"WINTER\" für nur heizen. | Im Automatikbetrieb erfolgt der Wechsel zwischen Heizen und Kühlen unter der Berücksichtigung der Außentemperatur.
56078 | 56079 | 2 | HK3_RAUMSOLL_HZ | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50, Increment: 0.5 | HK3-Raumsoll-HZ | Raumsollwert Heizkreis im Heizbetrieb | Eingestellter Raumsollwert ohne Korrekturen (NORMAL) Heizbetrieb. | Einstellbar auch im Heizkreis-App.
56080 | 56081 | 1 | HK4_TYPE | P_WAHL | RO | HSM | [ 0 = HK_KEINER, 1 = HK_UNGEREGELT, 2 = HK_RUECKLAUF, 3 = HK_GEMISCHT, 4 = HK_CUBE_DIREKT ] | HK4-Typ | Art des Heizkreises | Definieren Sie hier die Art (TYP) des Heizkreises. Dies steuert die Funktionen.\nUngeregelt: Die Heizkreis-Pumpe schaltet mit dem Heizkreis-Status \"Heizen\" oder \"Kühlen\" und läuft dann im Dauerbetrieb (Pool, Lüftung). Der Vorlauf- oder Rücklauffühler haben keinen Einfluß. \nRücklauf: Wie \"Ungeregelt\" jedoch wird zusätzlich ein Rücklauffühler zur Anforderung der Heizkreispumpe (Soll/Ist) herangezogen.\nGemischt: Wie \"Ungeregelt\" jedoch wird zusätzlich der Heizkreismischer aktiviert und die Vorlaufsoll-Temperatur ausgeregelt.\nCube direkt: ACHTUNG - Funktioniert nur bei Heizkreis 1 | Über den Eingang \"Raumgerät\" kann zusätzlich Außentemperatur eine \"Freigabe\" des Heizkreises vorgegeben werden. z.B. Temperaturabhängig (Raum Ist/Soll) oder als Freigabekontakt für Heizen und/oder Kühlen.
56081 | 56082 | 1 | HK4_PV_TVLPLUS | P_INT | RW | HSM | Unit: "K", Min: 0, Max: 25 | HK4-PVPlus Differenz | Sollwerterhöhung mit PV | Der Temperatursollwert des Heizkreises wird um diese Differenz erhöht wenn der PV-Status \"erhöhen\" aktiv ist. | Empfohlen ca. 2 K. Ein zu hoher Wert kann zur Überhitzung führen.
56082 | 56083 | 1 | HK4_PV_TVLMINUS | P_INT | RW | HSM | Unit: "K", Min: -25, Max: 0 | HK4-PVMinus Differenz | Sollwertreduzierung mit PV | Der Temperatursollwert des Heizkreises wird um diese Differenz reduziert wenn der PV-Status \"reduzieren\" aktiv ist. . Nur in Verbindung mit dem Wetter Prognosemodul. | Empfohlen ca. 2 K. Ein zu hoher Wert kann zur Auskühlung vor einer erwarteten PV-Periode führen.
56083 | 56084 | 2 | HK4_DESIREDTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-SollTemp | Aktueller Sollwert | Gibt den aktuellen Sollwert für den Heizkreis aus.
56085 | 56086 | 2 | HK4_ACTUALVALUE | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstWert | Fühler Heizkreis für Regelung. | Zeigt die aktuelle Temperatur (Istwert) des Heizkreises an. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 17/18\nHK2: Hauptplatine Klemme 25/26\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 207/208
56087 | 56088 | 1 | HK4_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = HK_AUS, 1 = HK_AUTOMATIK, 2 = HK_WINTER, 3 = HK_SOMMER ] | HK4-Mode | Gibt Heiz- und Kühlfunktionen des Heizkreises frei. | Wählen sie \"AUS\" für Frostschutz, \"AUTO\" für Heizen und Kühlen, \"SOMMER\" für nur Kühlen und \"WINTER\" für nur heizen. | Im Automatikbetrieb erfolgt der Wechsel zwischen Heizen und Kühlen unter der Berücksichtigung der Außentemperatur.
56088 | 56089 | 2 | HK4_RAUMSOLL_HZ | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50, Increment: 0.5 | HK4-Raumsoll-HZ | Raumsollwert Heizkreis im Heizbetrieb | Eingestellter Raumsollwert ohne Korrekturen (NORMAL) Heizbetrieb. | Einstellbar auch im Heizkreis-App.
56150 | 56151 | 2 | HK1_RAUMSOLL_KUE | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50, Increment: 0.5 | HK1-Raumsoll-KUE | Raumsollwert Heizkreis im Kühlbetrieb | Eingestellter Raumsollwert ohne Korrekturen (NORMAL) Kühlbetrieb.. | Einstellbar auch im Heizkreis-App.
56152 | 56153 | 2 | HK1_ACTUALROOMTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstRT | Raumtemperatur | Aktuell gemessene Raumtemperatur. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 22/23\nHK2: Hauptplatine Klemme 29/30\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 209/210
56154 | 56155 | 1 | HK1_URLAUB | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = NEIN, 1 = JA ] | HK1-Urlaub | Folgt der Heizkreis der Urlaubsfunktion. | Folgt der Heizkreis dem zentralen Urlaubmodus oder ignoriert er die Urlaubsfunktion. | Wir der Parameter auf \"NEIN\" gestellt, arbeitet der Heizkreis auch im Urlaub normal ohne Reduzierung.
56155 | 56156 | 1 | HK1_TVL_URLAUB_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50 | HK1-Urlaub HZSoll | Urlaub-Sollwert Vorlauf im Heizbetrieb | Vorlaufsoll im Urlaubsmodus Heizen. | Bei Heizen sollte ein niedriger Sollwert angegeben werden damit der Heizkreis nicht heizt. Z.B. 15°C
56156 | 56157 | 1 | HK1_TVL_URLAUB_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50 | HK1-Urlaub KUESoll | Urlaub-Sollwert Vorlauf im Kühlbetrieb | Vorlaufsoll im Urlaubsmodus Kühlen. | Bei Kühlen sollte ein hoher Sollwert angegeben werden damit der Heizkreis nicht kühlt. Z.B. 30°C
56157 | 56158 | 1 | HK1_FIX_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = AUTO, 1 = FIX_HEIZEN, 2 = FIX_KUEHLEN ] | HK1-Soll-Mode | Sollwertbildung für Heizkreis | Bestimmt die Bildung des Sollwertes für den Heizkreis. Witterungsgeführt (Heizkurve, Kühlkurve) oder Fixwert für Heizen oder Kühlen. Z.B. Fixwert 40°C für Pool (365 Tage) und Freigabe durch Thermostateingang.\nIm Fixmode wird berücksichtigesichtigt:\nHauptschalter, Masterheizkreis, Raumfreigabe, PV-Freigabe, Strompreisfreigabe, Zeitprogramm \"AUS\".\n | Wird ein Fixwert ausgewählt hat die Außentemperatur keinen Einfluss mehr. (keine Heizkurve, Heizgrenze, Kühlkurve oder Kühlgrenze).
56158 | 56159 | 1 | HK1_FIXWERT_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK1-FIX-HZSoll | Sollwert bei Fixmode Heizen | Heizkreissollfixwert Heizbetrieb unabhängig von Heizkurve und Außentemperatur. \nIm Fixmode wird berücksichtigesichtigt:\nHauptschalter, Masterheizkreis, Raumfreigabe, PV-Freigabe, Strompreisfreigabe, Zeitprogramm \"AUS\". | Nur bei FIX-Mode Heizen aktiv. Wenn der Heizkreis Witterungsgeführt ist wird dieser Wert nicht verarbeitet.
56159 | 56160 | 1 | HK1_FIXWERT_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK1-FIX-KUESoll | Sollwert bei Fixmode Kühlen | Heizkreissollfixwert Kühlbetrieb unabhängig von Kühlkurve und Außentemperatur.\nIm Fixmode wird berücksichtigesichtigt:\nHauptschalter, Masterheizkreis, Raumfreigabe, PV-Freigabe, Strompreisfreigabe, Zeitprogramm \"AUS\". | Nur bei FIX-Mode Kühlen aktiv. Wenn der Heizkreis Witterungsgeführt ist wird dieser Wert nicht verarbeitet.
56160 | 56161 | 2 | HK1_AT_HEIZGRENZE | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100, Increment: 0.5 | HK1-Heizgrenze | Heizgrenze für Heizkreis | Außentemperatur Heizgrenze. Überschreitet die gemittelte ATM diesen Wert, erlischt die Heizungsfreigabe. Unterschreitet die ATM diesen Wert um die \"Heizgrenze-Hys\" dann erfolgt die Heizungsfreigabe.
56175 | 56176 | 2 | HK2_RAUMSOLL_KUE | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50, Increment: 0.5 | HK2-Raumsoll-KUE | Raumsollwert Heizkreis im Kühlbetrieb | Eingestellter Raumsollwert ohne Korrekturen (NORMAL) Kühlbetrieb.. | Einstellbar auch im Heizkreis-App.
56177 | 56178 | 2 | HK2_ACTUALROOMTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstRT | Raumtemperatur | Aktuell gemessene Raumtemperatur. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 22/23\nHK2: Hauptplatine Klemme 29/30\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 209/210
56179 | 56180 | 1 | HK2_URLAUB | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = NEIN, 1 = JA ] | HK2-Urlaub | Folgt der Heizkreis der Urlaubsfunktion. | Folgt der Heizkreis dem zentralen Urlaubmodus oder ignoriert er die Urlaubsfunktion. | Wir der Parameter auf \"NEIN\" gestellt, arbeitet der Heizkreis auch im Urlaub normal ohne Reduzierung.
56180 | 56181 | 1 | HK2_TVL_URLAUB_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50 | HK2-Urlaub HZSoll | Urlaub-Sollwert Vorlauf im Heizbetrieb | Vorlaufsoll im Urlaubsmodus Heizen. | Bei Heizen sollte ein niedriger Sollwert angegeben werden damit der Heizkreis nicht heizt. Z.B. 15°C
56181 | 56182 | 1 | HK2_TVL_URLAUB_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50 | HK2-Urlaub KUESoll | Urlaub-Sollwert Vorlauf im Kühlbetrieb | Vorlaufsoll im Urlaubsmodus Kühlen. | Bei Kühlen sollte ein hoher Sollwert angegeben werden damit der Heizkreis nicht kühlt. Z.B. 30°C
56182 | 56183 | 1 | HK2_FIX_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = AUTO, 1 = FIX_HEIZEN, 2 = FIX_KUEHLEN ] | HK2-Soll-Mode | Sollwertbildung für Heizkreis | Bestimmt die Bildung des Sollwertes für den Heizkreis. Witterungsgeführt (Heizkurve, Kühlkurve) oder Fixwert für Heizen oder Kühlen. Z.B. Fixwert 40°C für Pool (365 Tage) und Freigabe durch Thermostateingang. | Wird ein Fixwert ausgewählt hat die Außentemperatur keinen Einflussmehr. (keine Heizkurve, Heizgrenze, Kühlkurve oder Kühlgrenze).
56183 | 56184 | 1 | HK2_FIXWERT_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK2-FIX-HZSoll | Sollwert bei Fixmode Heizen | Heizkreissollfixwert Heizbetrieb unabhängig von Heizkurve und Außentemperatur. | Nur bei FIX-Mode Heizen aktiv.
56184 | 56185 | 1 | HK2_FIXWERT_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK2-FIX-KUESoll | Sollwert bei Fixmode Kühlen | Heizkreissollfixwert Kühlbetrieb unabhängig von Kühlkurve und Außentemperatur. | Nur bei FIX-Mode Kühlen aktiv.
56185 | 56186 | 2 | HK2_AT_HEIZGRENZE | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100, Increment: 0.5 | HK2-Heizgrenze | Heizgrenze für Heizkreis | Außentemperatur Heizgrenze. Überschreitet die gemittelte ATM diesen Wert, erlischt die Heizungsfreigabe. Unterschreitet die ATM diesen Wert um die \"Heizgrenze-Hys\" dann erfolgt die Heizungsfreigabe.
56200 | 56201 | 2 | HK3_RAUMSOLL_KUE | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50, Increment: 0.5 | HK3-Raumsoll-KUE | Raumsollwert Heizkreis im Kühlbetrieb | Eingestellter Raumsollwert ohne Korrekturen (NORMAL) Kühlbetrieb.. | Einstellbar auch im Heizkreis-App.
56202 | 56203 | 2 | HK3_ACTUALROOMTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstRT | Raumtemperatur | Aktuell gemessene Raumtemperatur. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 22/23\nHK2: Hauptplatine Klemme 29/30\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 209/210
56204 | 56205 | 1 | HK3_URLAUB | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = NEIN, 1 = JA ] | HK3-Urlaub | Folgt der Heizkreis der Urlaubsfunktion. | Folgt der Heizkreis dem zentralen Urlaubmodus oder ignoriert er die Urlaubsfunktion. | Wir der Parameter auf \"NEIN\" gestellt, arbeitet der Heizkreis auch im Urlaub normal ohne Reduzierung.
56205 | 56206 | 1 | HK3_TVL_URLAUB_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50 | HK3-Urlaub HZSoll | Urlaub-Sollwert Vorlauf im Heizbetrieb | Vorlaufsoll im Urlaubsmodus Heizen. | Bei Heizen sollte ein niedriger Sollwert angegeben werden damit der Heizkreis nicht heizt. Z.B. 15°C
56206 | 56207 | 1 | HK3_TVL_URLAUB_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50 | HK3-Urlaub KUESoll | Urlaub-Sollwert Vorlauf im Kühlbetrieb | Vorlaufsoll im Urlaubsmodus Kühlen. | Bei Kühlen sollte ein hoher Sollwert angegeben werden damit der Heizkreis nicht kühlt. Z.B. 30°C
56207 | 56208 | 1 | HK3_FIX_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = AUTO, 1 = FIX_HEIZEN, 2 = FIX_KUEHLEN ] | HK3-Soll-Mode | Sollwertbildung für Heizkreis | Bestimmt die Bildung des Sollwertes für den Heizkreis. Witterungsgeführt (Heizkurve, Kühlkurve) oder Fixwert für Heizen oder Kühlen. Z.B. Fixwert 40°C für Pool (365 Tage) und Freigabe durch Thermostateingang. | Wird ein Fixwert ausgewählt hat die Außentemperatur keinen Einflussmehr. (keine Heizkurve, Heizgrenze, Kühlkurve oder Kühlgrenze).
56208 | 56209 | 1 | HK3_FIXWERT_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK3-FIX-HZSoll | Sollwert bei Fixmode Heizen | Heizkreissollfixwert Heizbetrieb unabhängig von Heizkurve und Außentemperatur. | Nur bei FIX-Mode Heizen aktiv.
56209 | 56210 | 1 | HK3_FIXWERT_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK3-FIX-KUESoll | Sollwert bei Fixmode Kühlen | Heizkreissollfixwert Kühlbetrieb unabhängig von Kühlkurve und Außentemperatur. | Nur bei FIX-Mode Kühlen aktiv.
56210 | 56211 | 2 | HK3_AT_HEIZGRENZE | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100, Increment: 0.5 | HK3-Heizgrenze | Heizgrenze für Heizkreis | Außentemperatur Heizgrenze. Überschreitet die gemittelte ATM diesen Wert, erlischt die Heizungsfreigabe. Unterschreitet die ATM diesen Wert um die \"Heizgrenze-Hys\" dann erfolgt die Heizungsfreigabe.
56225 | 56226 | 2 | HK4_RAUMSOLL_KUE | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50, Increment: 0.5 | HK4-Raumsoll-KUE | Raumsollwert Heizkreis im Kühlbetrieb | Eingestellter Raumsollwert ohne Korrekturen (NORMAL) Kühlbetrieb.. | Einstellbar auch im Heizkreis-App.
56227 | 56228 | 2 | HK4_ACTUALROOMTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HK%1-IstRT | Raumtemperatur | Aktuell gemessene Raumtemperatur. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHK1: Hauptplatine Klemme 22/23\nHK2: Hauptplatine Klemme 29/30\nHK3 bis HK8: Erweiterung Klemme 209/210
56229 | 56230 | 1 | HK4_URLAUB | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = NEIN, 1 = JA ] | HK4-Urlaub | Folgt der Heizkreis der Urlaubsfunktion. | Folgt der Heizkreis dem zentralen Urlaubmodus oder ignoriert er die Urlaubsfunktion. | Wir der Parameter auf \"NEIN\" gestellt, arbeitet der Heizkreis auch im Urlaub normal ohne Reduzierung.
56230 | 56231 | 1 | HK4_TVL_URLAUB_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50 | HK4-Urlaub HZSoll | Urlaub-Sollwert Vorlauf im Heizbetrieb | Vorlaufsoll im Urlaubsmodus Heizen. | Bei Heizen sollte ein niedriger Sollwert angegeben werden damit der Heizkreis nicht heizt. Z.B. 15°C
56231 | 56232 | 1 | HK4_TVL_URLAUB_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 50 | HK4-Urlaub KUESoll | Urlaub-Sollwert Vorlauf im Kühlbetrieb | Vorlaufsoll im Urlaubsmodus Kühlen. | Bei Kühlen sollte ein hoher Sollwert angegeben werden damit der Heizkreis nicht kühlt. Z.B. 30°C
56232 | 56233 | 1 | HK4_FIX_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = AUTO, 1 = FIX_HEIZEN, 2 = FIX_KUEHLEN ] | HK4-Soll-Mode | Sollwertbildung für Heizkreis | Bestimmt die Bildung des Sollwertes für den Heizkreis. Witterungsgeführt (Heizkurve, Kühlkurve) oder Fixwert für Heizen oder Kühlen. Z.B. Fixwert 40°C für Pool (365 Tage) und Freigabe durch Thermostateingang. | Wird ein Fixwert ausgewählt hat die Außentemperatur keinen Einflussmehr. (keine Heizkurve, Heizgrenze, Kühlkurve oder Kühlgrenze).
56233 | 56234 | 1 | HK4_FIXWERT_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK4-FIX-HZSoll | Sollwert bei Fixmode Heizen | Heizkreissollfixwert Heizbetrieb unabhängig von Heizkurve und Außentemperatur. | Nur bei FIX-Mode Heizen aktiv.
56234 | 56235 | 1 | HK4_FIXWERT_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK4-FIX-KUESoll | Sollwert bei Fixmode Kühlen | Heizkreissollfixwert Kühlbetrieb unabhängig von Kühlkurve und Außentemperatur. | Nur bei FIX-Mode Kühlen aktiv.
56235 | 56236 | 2 | HK4_AT_HEIZGRENZE | P_FLOAT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100, Increment: 0.5 | HK4-Heizgrenze | Heizgrenze für Heizkreis | Außentemperatur Heizgrenze. Überschreitet die gemittelte ATM diesen Wert, erlischt die Heizungsfreigabe. Unterschreitet die ATM diesen Wert um die \"Heizgrenze-Hys\" dann erfolgt die Heizungsfreigabe.

## BMS Values
Mit Modbuslevel BMS zugängliche Werte
Date: 2026-06-01
Address | Register | #Register | Name | Type | Read/Write | Slave-ID | Type-Information | Name-UI | Short-Description | Description | Tip
30004 | 30005 | 2 | WPM_HGT | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | HGT | Heißgastemperatur | Heißgastemperatur. Sensor ist an der Druckleitung des Verdichters montiert.
30006 | 30007 | 2 | WPM_SGT | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | SGT | Sauggastemperatur | Sauggasttemperatur. Der Sensor ist an der Saugleitung des Verdichters montiert.
30008 | 30009 | 2 | WPM_LET | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | LET | Lufteintritt | Lufteintrittstemperatur bei Wärmepumpe | Ist kein Außentemperaturfühler an der Regelung angeschlossen kann durch Parametrierung dieser Wert zur Ermittlung der Außentemperatur herangezogen werden.
30010 | 30011 | 2 | WPM_KOET | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KOET | Kondensatoreintritt | Wasser-Eintrittsfühler in der Wärmepumpe
30012 | 30013 | 2 | WPM_KOAT | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KOAT | Kondensatoraustritt | Wasser-Austrittsfühler in der Wärmepumpe
30014 | 30015 | 2 | WPM_VDET | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | VDET | Verdampfereintritt | Verdampfereintrittstemperatur. Nur bei Solewasser oder Wasser/Wasser-Wärmepumpen.
30016 | 30017 | 2 | WPM_VDAT | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | VDAT | Verdampferaustritt | Verdampferaustrittstemperatur. Nur bei Solewasser oder Wasser/Wasser-Wärmepumpen.
30030 | 30031 | 2 | WPM_KO_FLOW | float | RO | WPM | Unit: "l/m", Decimal palces: 1 | KOND_FLOW | Volumenstrom durch Wärmepumpe | Wenn die Kondensatorpumpe läuft (>0%) dann muss hier ein Volumenstrom angezeigt werden. | Sollte kein Volumenstrom angeziegt werden prüfen Sie ob alle Absperrungen offen sind und der Kreislauf gefüllt und entlüftet ist.
30034 | 30035 | 2 | WPM_KOT | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KOT | Kondensationstemperatur | Die Temperatur wird in Abhängigkeit des Kältemittels rechnerisch aus dem Kondensationsdruck (HD) ermittelt.
30036 | 30037 | 2 | WPM_VDT | float | RO | WPM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | VDT | Verdampfungstemperatur | Die Temperatur wird in Abhängigkeit des Kältemittels rechnerisch aus dem Verdampferdruck (ND) ermittelt.
30064 | 30065 | 1 | WPM_EEV_POS | s16 | RO | WPM | Unit: "%" | EEV_Pos | EEV-Position | Aktuelle Position des elektronischen Expansionsventils.
30066 | 30067 | 1 | WPM_CO_PUMP | s16 | RO | WPM | Unit: "%" | KOND_Pump | Drehzahl Kondensatorpumpe | Aktueller Leistungswert der Kondensatorpumpe in der Wärmepumpe.
30069 | 30070 | 1 | WPM_RPS | s16 | RO | WPM | Unit: "rps" | RPS | Drehzahl des Verdichters
30082 | 30083 | 2 | WPM_WP_PWR | float | RO | WPM | Unit: "kW", Decimal palces: 1 | Aufnahmeleistung | Aufnahmeleistung der Wärmepumpe in KW | Aktuelle Aufnahmeleistung der Wärmepumpe
30084 | 30085 | 2 | WPM_KO_PWR | float | RO | WPM | Unit: "kW", Decimal palces: 1 | Heizleistung | Heizleistung der Wärmepumpe in KW | Aktuelle Wärmeleistung der Wärmepumpe. Keine geeichte Messung.
30088 | 30089 | 2 | WPM_COP | float | RO | WPM | Decimal palces: 1 | COP | Wirkungsgrad | Aktueller COP
30096 | 30097 | 1 | WPM_FAN_SOLL | s16 | RO | WPM | Unit: "%" | Ventilator_Soll | Solldrehzahl Ventilator
30099 | 30100 | 1 | WPM_WPM_STATUS | s16 | RO | WPM |  | WPM_Status | Aktuelle Status der Wärmepumpe | 0 = STÖRUNG; 1 = Inverter Offline; 3= Sperrzeit; 4= Ölvorheizen; 5= Bereit; 6= Start; 7=WW, 8=HZ; 9=Kühlen; 10=Abtauen; 11=Manuell Enteisen; 12=Stoppt; 13=Einsatzgrenze unterschritten; 14=Inverterresetprozess.
30104 | 30105 | 1 | WPM_REVERSINGVALVEON | bool | RO | WPM |  | 4Wegeventil | Status 4-Wegeventil | 4-Wegeventil Status EIN/AUS
30122 | 30123 | 2 | WPM_WPM_ONTIME | s32 | RO | WPM | Unit: "min" | OnTime | Betriebszeit | Wärmepumpe läuft seit.
30124 | 30125 | 2 | WPM_COMPRESSOR_ONTIME | s32 | RO | WPM | Unit: "min" | CompressorTime | Betriebsstunden | Betriebsstunden Verdichter
30126 | 30127 | 2 | WPM_COMPRESSOR_STARTS | s32 | RO | WPM |  | CompressorStarts | Schaltungen | Schaltungen Verdichter
30150 | 30151 | 1 | WPM_BMSSOLLWERTMB | s16 | RW | WPM |  | BmsSollwert | BMS-Sollwert | externe Sollwert-Vorgabe | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30151 | 30152 | 1 | WPM_BMSMODEMB | s16 | RW | WPM |  | BmsKue | BMS-Betriebsart | externe Betriebsart Heizen/Kühlen | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30450 | 30451 | 1 | WPM_ERRORSTATUS | s16 | RO | WPM |  | Error Status | MODBUS_CH_ERROR_STATUS | BIT0 = Kein Fehler.\nBIT1 = Es liegen aktive Ereignisse an. (1)\nBIT2 = Es liegen aktive Warnungen an (2)\nBIT3 = Es liegen aktive Störungen an (3)\nBIT4 = Es liegt eine aktive Störung+Sperre (STÖRUNG_FAULT) (4) an. Die Wärmepumpe muss quittiert werden. | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30451 | 30452 | 1 | WPM_ERRORQUIT | s16 | RO | WPM |  | Error Quit | MODBUS_CH_QUIT_ERROR | BIT0 = Alle Meldungen (1,2,3,4) zurücksetzen.\nBIT1 = Letztes EREIGNIS (1) zurücksetzen\nBIT2 = Letzte WARNUNG (2) zurücksetzen\nBIT3 = Letzte STÖRUNG (3) zurücksetzen\nBIT4 = Letzte STÖRUNG+SPERRE (STÖRUNG_FAULT) (4) zurücksetzen | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30460 | 30461 | 1 | WPM_ERRORCODE_1 | s16 | RO | WPM |  | Error Code_1 | MODBUS_CH_ERROR_CODE_1 | Fehlercode der 1. letzten Meldung der Kategorie 3 oder 4. | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30461 | 30462 | 1 | WPM_ERRORCODE_2 | s16 | RO | WPM |  | Error Code_2 | MODBUS_CH_ERROR_CODE_2 | Fehlercode der 2. letzten Meldung der Kategorie 3 oder 4. | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30462 | 30463 | 1 | WPM_ERRORCODE_3 | s16 | RO | WPM |  | Error Code_3 | MODBUS_CH_ERROR_CODE_3 | Fehlercode der 3. letzten Meldung der Kategorie 3 oder 4. | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30463 | 30464 | 1 | WPM_ERRORCODE_4 | s16 | RO | WPM |  | Error Code_4 | MODBUS_CH_ERROR_CODE_4 | Fehlercode der 4. letzten Meldung der Kategorie 3 oder 4. | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30470 | 30471 | 1 | WPM_WARNINGCODE_1 | s16 | RO | WPM |  | Earning Code_1 | MODBUS_CH_WARNING_CODE_1 | Fehlercode der 1. letzten Meldung der Kategorie 0 bis 3 | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30471 | 30472 | 1 | WPM_WARNINGCODE_2 | s16 | RO | WPM |  | Earning Code_2 | MODBUS_CH_WARNING_CODE_2 | Fehlercode der 2. letzten Meldung der Kategorie 0 bis 3 | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30472 | 30473 | 1 | WPM_WARNINGCODE_3 | s16 | RO | WPM |  | Earning Code_3 | MODBUS_CH_WARNING_CODE_3 | Fehlercode der 3. letzten Meldung der Kategorie 0 bis 3 | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30473 | 30474 | 1 | WPM_WARNINGCODE_4 | s16 | RO | WPM |  | Earning Code_4 | MODBUS_CH_WARNING_CODE_4 | Fehlercode der 4. letzten Meldung der Kategorie 0 bis 3 | Verfügbar je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 111 bis 118 der WPM-Module 1-8
30510 | 30511 | 1 | HSM_LK_A_MODE | s16 | RO | HSM |  | Ladekreisstatus A | Aktueller Betriebsmodus des Ladekreises | Der Ladekreis A ist der Wasserkreislauf von der Wärmepumpe in das Gebäude. Je nach Anforderung bedient dieser eine Funktion. \n0= AUS; 1= WW; 2=HEIZEN, 3=KÜHLEN.
30511 | 30512 | 1 | HSM_LK_B_MODE | s16 | RO | HSM |  | Ladekreisstatus B | Aktueller Betriebsmodus des Ladekreises | Wie zuvor jedoch Ladekreis B
30512 | 30513 | 1 | HSM_LK_C_MODE | s16 | RO | HSM |  | Ladekreisstatus C | Aktueller Betriebsmodus des Ladekreises | Wie zuvor jedoch Ladekreis C
30513 | 30514 | 1 | HSM_LK_D_MODE | s16 | RO | HSM |  | Ladekreisstatus D | Aktueller Betriebsmodus des Ladekreises | Wie zuvor jedoch Ladekreis D
30700 | 30701 | 2 | HSM_PVSTATUS | s16 | RO | HSM |  | Pv-Status | PV-Status durch HSM | Der durch die interne PV-App ermittelte PV-Status.
34014 | 34015 | 2 | WW_ACTUALTEMPO | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | WW-ActualTempO | WW Speichertemperatur Oben | Aktuell gemessene Speichertemperatur des Sensors \"Oben\". \nPlatzierung wenn nur 1 Fühler: unteres drittel\nPlatzierung wenn zwei Fühler: oberes drittel | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHauptplatine Klemme 42/43
34016 | 34017 | 2 | WW_ACTUALTEMPU | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | WW-ActualTempU | WW Speichertemperatur Unten | Aktuell gemessene Speichertemperatur des Sensors \"unten\". \nPlatzierung im unteren Drittel. | Die Fühler sollten an nachfolgenden Klemmen angeschlossen sein: \nHauptplatine Klemme 44/45
34019 | 34020 | 1 | WW_ANFSTATUS | s16 | RO | HSM |  | WW-AnfStatus | WWAnforderungsstatus | 0 = Keine Anforderung, 1 = Anforderung PLUS, 2= Anforderung PV, 3=Anforderung Legionellen, 4=Anforderung Sollwert, 5=Anforderung Turbo, 6=Anforderung Frost
35002 | 35003 | 2 | HPUF_PUOT | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | PUOT | HZG Puffer oben | Heizungspuffer Istwert oben. Nur verfügbar bei Installation mit zwei Fühlern.
35004 | 35005 | 2 | HPUF_PUUT | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | PUUT | HZG Puffer unten | Heizungspuffer Istwert unten
35015 | 35016 | 2 | HPUF_SOLLTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | PU-SollTemp | HZG Puffer Sollwert aktiv | Aktuell wirkender Sollwert für den Heizungsspeicher. Je nach Anforderung isz dieser der Nomal-Sollwert, der PV-Sollwert oder der Plus-Heizen-Sollwert bzw. im Kühlbetrieb ohne Kühlpuffer der Kühlsollwert.
35018 | 35019 | 1 | HPUF_LADESTATUS | s16 | RO | HSM |  | PU-Ladestatus | HZG Puffer Ladestatus | Ladestatus des Pufferspeichers. 0=unter Frostwert, 1=unter Einschaltpunkt (Soll-Hys), 2=unter Sollwert, 3= über Sollwert, 4= über Soll+Hys., 5= kein Puffer konfiguriert.
35204 | 35205 | 2 | KPUF_PUUT | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KuePUUT | KUE Puffer unten | Kühlpuffer Istwert. Nur bei einem seperaten Kühlpuffer.
35215 | 35216 | 2 | KPUF_SOLLTEMP | float | RO | HSM | Unit: "°C", Decimal palces: 1 | KuePU-SollTemp | KUE Puffer Sollwert aktiv | Aktuell wirkender Kühl-Sollwert für den Kühlpuffer. Nur bei einem separaten Kühlpuffer.
35218 | 35219 | 1 | KPUF_LADESTATUS | s16 | RO | HSM |  | KuePU-Ladestatus | KUE Puffer Ladestatus | Ladestatus des Kühlpuffers. 0= über Soll+Hys, 1= x, 2= unter Sollwert+Hys, 3=unter sollwert, 4=unter Soll-Hys, 5=kein Kühlpuffer konfiguriert,
35502 | 35503 | 1 | BIV_KASKWWANF | bool | RO | HSM |  | KaskWWAnf | Wird eine Warmwasseranforderung aus dem Bivalenzmodul ausgegeben und an das Kaskadenmodul gesandt.
35503 | 35504 | 1 | BIV_KASKHZANF | bool | RO | HSM |  | KaskHzAnf | Wird eine Heizungsanforderung aus dem Bivalenzmodul ausgegeben und an das Kaskadenmodul gesandt.
35504 | 35505 | 1 | BIV_KASKKUEANF | bool | RO | HSM |  | KaskKueAnf | Wird eine Kühlanforderung aus dem Bivalenzmodul ausgegeben und an das Kaskadenmodul gesandt.
35550 | 35551 | 1 | HSM_BMSSOLLWERTMB | s16 | RW | HSM |  | Ems Mb | MODBUS_CH_BMS_SOLL | externe Sollwert-Vorgabe | Verfügbar auf je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 bis 118 des HSM und der WPM-Module 1-8
35551 | 35552 | 1 | HSM_BMSMODEMB | s16 | RW | HSM |  | Ems Mb | MODBUS_CH_BMS_MODE | externe Betriebsart Heizen/Kühlen | Verfügbar auf je MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 bis 118 des HSM und der WPM-Module 1-8
35940 | 35941 | 1 | HSM_WARNINGBITS | s16 | RO | HSM |  | Earning Bits | MODBUS_CH_WARNING_BITS | BIT0 = Am HSM liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT1 = Am WPM1 liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT2 = Am WPM2 liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT3 = Am WPM3 liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT4 = Am WPM4 liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT5 = Am WPM5 liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT6 = Am WPM6 liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT7 = Am WPM7 liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT8 = Am WPM8 liegt eine Meldung (1 oder 2) an. \nBIT9 = 0\nBIT10 = 0\nBIT11= AM LSM liegt eine Meldung (1 oder 2) an. | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35941 | 35942 | 1 | HSM_ERRORBITS | s16 | RO | HSM |  | Error Bits | MODBUS_CH_ERROR_BITS | BIT0 = Am HSM liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT1 = Am WPM1 liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT2 = Am WPM2 liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT3 = Am WPM3 liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT4 = Am WPM4 liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT5 = Am WPM5 liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT6 = Am WPM6 liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT7 = Am WPM7 liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT8 = Am WPM8 liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. \nBIT9 = 0\nBIT10 = 0\nBIT11= AM LSM liegt eine Störung Level 3 oder 4 an. | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35942 | 35943 | 1 | HSM_ERRORQUITBITS | s16 | RO | HSM |  | Error Bits | MODBUS_CH_ERRQUIT_BITS | BIT0 = Alle Meldungen und Störungen am HSM quittieren. \nBIT1 = Alle Meldungen und Störungen am WPM1 quittieren.\nBIT2 = Alle Meldungen und Störungen am WPM2 quittieren. \nBIT3 = Alle Meldungen und Störungen am WPM3 quittieren. \nBIT4 = Alle Meldungen und Störungen am WPM4 quittieren. \nBIT5 = Alle Meldungen und Störungen am WPM5 quittieren. \nBIT6 = Alle Meldungen und Störungen am WPM6 quittieren.\nBIT7 = Alle Meldungen und Störungen am WPM7 quittieren. \nBIT8 = Alle Meldungen und Störungen am WPM8 quittieren. \nBIT9 = 0\nBIT10 = 0\nBIT11= Alle Meldungen und Störungen am LSM quittieren. | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35950 | 35951 | 1 | HSM_ERRORSTATUS | s16 | RO | HSM |  | Error Status | MODBUS_CH_ERROR_STATUS | BIT0 = Kein Fehler.\nBIT1 = Es liegen aktive Ereignisse an. (1)\nBIT2 = Es liegen aktive Warnungen an (2)\nBIT3 = Es liegen aktive Störungen an (3)\nBIT4 = Es liegt eine aktive Störung+Sperre (STÖRUNG_FAULT) (4) an. Die Wärmepumpe muss quittiert werden. | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35951 | 35952 | 1 | HSM_ERRORQUIT | s16 | RW | HSM |  | Error Quit | MODBUS_CH_QUIT_ERROR | BIT0 = Alle Meldungen (1,2,3,4) zurücksetzen.\nBIT1 = Letztes EREIGNIS (1) zurücksetzen\nBIT2 = Letzte WARNUNG (2) zurücksetzen\nBIT3 = Letzte STÖRUNG (3) zurücksetzen\nBIT4 = Letzte STÖRUNG+SPERRE (STÖRUNG_FAULT) (4) zurücksetzen | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35960 | 35961 | 1 | HSM_ERRORCODE_1 | s16 | RO | HSM |  | Error Code_1 | MODBUS_CH_ERROR_CODE_1 | Fehlercode der 1. letzten Meldung der Kategorie 3 oder 4 im HSM | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35961 | 35962 | 1 | HSM_ERRORCODE_2 | s16 | RO | HSM |  | Error Code_2 | MODBUS_CH_ERROR_CODE_2 | Fehlercode der 2. letzten Meldung der Kategorie 3 oder 4 im HSM | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35962 | 35963 | 1 | HSM_ERRORCODE_3 | s16 | RO | HSM |  | Error Code_3 | MODBUS_CH_ERROR_CODE_3 | Fehlercode der 3. letzten Meldung der Kategorie 3 oder 4 im HSM | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35963 | 35964 | 1 | HSM_ERRORCODE_4 | s16 | RO | HSM |  | Error Code_4 | MODBUS_CH_ERROR_CODE_4 | Fehlercode der 4. letzten Meldung der Kategorie 3 oder 4 im HSM | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35970 | 35971 | 1 | HSM_WARNINGCODE_1 | s16 | RO | HSM |  | Earning Code_1 | MODBUS_CH_WARNING_CODE_1 | Fehlercode der 1. letzten Meldung der Kategorie 0 bis 2 im HSM | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35971 | 35972 | 1 | HSM_WARNINGCODE_2 | s16 | RO | HSM |  | Earning Code_2 | MODBUS_CH_WARNING_CODE_2 | Fehlercode der 2. letzten Meldung der Kategorie 0 bis 2 im HSM | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35972 | 35973 | 1 | HSM_WARNINGCODE_3 | s16 | RO | HSM |  | Earning Code_3 | MODBUS_CH_WARNING_CODE_3 | Fehlercode der 3. letzten Meldung der Kategorie 0 bis 2 im HSM | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
35973 | 35974 | 1 | HSM_WARNINGCODE_4 | s16 | RO | HSM |  | Earning Code_4 | MODBUS_CH_WARNING_CODE_4 | Fehlercode der 4. letzten Meldung der Kategorie 0 bis 2 im HSM | Verfügbar auf MODBUS Slave-ID (Unit-ID) 110 des HSM
40100 | 40101 | 1 | ANF_MODE | P_WAHL | RW | WPM | [ 0 = HSM, 1 = BMS_MOD_PERC, 2 = BMS_MOD_TEMP, 3 = BMS_AI_PERC, 4 = BMS_AI_TEMP ] | Anforderungsmodus | Anforderung Wärmepumpe durch? | Anforderungsmodus für Wärmepumpenstart. Durch die interne Regelung der Anforderung (HSM) oder durch eine externe Regelung über MODBUS oder über einen AI-Input. Eine externe Regelung durch eine Leistungsanforderung (%) oder durch einen Tempertaursollwert erfolgen.
40101 | 40102 | 1 | BMS_SOLL_THYST | P_INT | RW | WPM | Unit: "K", Min: 0, Max: 50 | BMS Hysterese | Bei Anforderungsmodus BMS | Hysterese für Anforderung bei BMS-MODE Temperatursollwert.
40102 | 40103 | 1 | BMS_RPS_PID_P | P_INT | RW | WPM | Unit: "%", Min: 0, Max: 1000 | BMS P-Anteil | Bei Anforderungsmodus BMS | PID-Regelung nach BMS Temperatursollwert, Proportionalanteil. | Je höher der Wert desto aggresiver der Regler.\nStellgröße=(Soll-IST) x Prozent.\nDiese Stellgröße wird über die Integralzeit verteilt.
40103 | 40104 | 1 | BMS_RPS_PID_I | P_INT | RW | WPM | Unit: "s", Min: 0, Max: 1000 | BMS I-Anteil | Bei Anforderungsmodus BMS | PID-Regelung nach BMS Temperatursollwert, Integraleanteil | Integralzeit. Auf diese Zeit wird die aktuelle Stellgröße verteilt (eine Steigung ermittelt) und die Stellgröße laufend damit korrigiert bis der Maxwert erreicht ist. Je höher der Wert desto länger dauert die Ausregelung (Nachstellung). Falsche Zeiten lassen das System schwingen. 0= Integralberechnung deaktiviert.\nBeispiel Abweichung 10 K\nP=100% --> P=10%\nI= 100 Sekunden --> alle 10 s kommt 1% dazu bis die maximale Stellgröße erreicht ist.
40104 | 40105 | 1 | BMS_RPS_PID_D | P_INT | RW | WPM | Unit: "s", Min: 0, Max: 1000 | BMS D-Anteil | Bei Anforderungsmodus BMS | PID-Regelung nach BMS Temperatursollwert, Differentialanteil | Vorstoppzeit. Zeigt der Istwert eine Reaktion beginnt der Regler bereits vor der Erreichung des Sollwertes gegenzusteuern.\nJe höher der Wert desto größer der Einfluß.\n0=Differentialberechnung deaktiviert.
40105 | 40106 | 1 | BMS_SOLL_TMAX | P_INT | RW | WPM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | BMS Max Sollwert | Bei Anforderungsmodus BMS | Maximale Solltemperatur durch BMS
40106 | 40107 | 1 | BMS_SOLL_TMIN | P_INT | RW | WPM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | BMS Min Sollwert | Bei Anforderungsmodus BMS | Minimale Solltemperatur durch BMS. Ein Anforderung wird erst über diesem Wert ausgegeben bzW erst über 2V.
42050 | 42051 | 1 | HK1_FIX_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = AUTO, 1 = FIX_HEIZEN, 2 = FIX_KUEHLEN ] | HK1-Soll-Mode | Sollwertbildung für Heizkreis | Bestimmt die Bildung des Sollwertes für den Heizkreis. Witterungsgeführt (Heizkurve, Kühlkurve) oder Fixwert für Heizen oder Kühlen. Z.B. Fixwert 40°C für Pool (365 Tage) und Freigabe durch Thermostateingang.\nIm Fixmode wird berücksichtigesichtigt:\nHauptschalter, Masterheizkreis, Raumfreigabe, PV-Freigabe, Strompreisfreigabe, Zeitprogramm \"AUS\".\n | Wird ein Fixwert ausgewählt hat die Außentemperatur keinen Einfluss mehr. (keine Heizkurve, Heizgrenze, Kühlkurve oder Kühlgrenze).
42051 | 42052 | 1 | HK1_FIXWERT_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK1-FIX-HZSoll | Sollwert bei Fixmode Heizen | Heizkreissollfixwert Heizbetrieb unabhängig von Heizkurve und Außentemperatur. \nIm Fixmode wird berücksichtigesichtigt:\nHauptschalter, Masterheizkreis, Raumfreigabe, PV-Freigabe, Strompreisfreigabe, Zeitprogramm \"AUS\". | Nur bei FIX-Mode Heizen aktiv. Wenn der Heizkreis Witterungsgeführt ist wird dieser Wert nicht verarbeitet.
42052 | 42053 | 1 | HK1_FIXWERT_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK1-FIX-KUESoll | Sollwert bei Fixmode Kühlen | Heizkreissollfixwert Kühlbetrieb unabhängig von Kühlkurve und Außentemperatur.\nIm Fixmode wird berücksichtigesichtigt:\nHauptschalter, Masterheizkreis, Raumfreigabe, PV-Freigabe, Strompreisfreigabe, Zeitprogramm \"AUS\". | Nur bei FIX-Mode Kühlen aktiv. Wenn der Heizkreis Witterungsgeführt ist wird dieser Wert nicht verarbeitet.
42092 | 42093 | 1 | HK1_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = HK_AUS, 1 = HK_AUTOMATIK, 2 = HK_WINTER, 3 = HK_SOMMER ] | HK1-Mode | Gibt Heiz- und Kühlfunktionen des Heizkreises frei. | Wählen sie \"AUS\" für Frostschutz, \"AUTO\" für Heizen und Kühlen, \"SOMMER\" für nur Kühlen und \"WINTER\" für nur heizen. | Im Automatikbetrieb erfolgt der Wechsel zwischen Heizen und Kühlen unter der Berücksichtigung der Außentemperatur.
42550 | 42551 | 1 | HK2_FIX_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = AUTO, 1 = FIX_HEIZEN, 2 = FIX_KUEHLEN ] | HK2-Soll-Mode | Sollwertbildung für Heizkreis | Bestimmt die Bildung des Sollwertes für den Heizkreis. Witterungsgeführt (Heizkurve, Kühlkurve) oder Fixwert für Heizen oder Kühlen. Z.B. Fixwert 40°C für Pool (365 Tage) und Freigabe durch Thermostateingang. | Wird ein Fixwert ausgewählt hat die Außentemperatur keinen Einflussmehr. (keine Heizkurve, Heizgrenze, Kühlkurve oder Kühlgrenze).
42551 | 42552 | 1 | HK2_FIXWERT_HZ | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK2-FIX-HZSoll | Sollwert bei Fixmode Heizen | Heizkreissollfixwert Heizbetrieb unabhängig von Heizkurve und Außentemperatur. | Nur bei FIX-Mode Heizen aktiv.
42552 | 42553 | 1 | HK2_FIXWERT_KUE | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 100 | HK2-FIX-KUESoll | Sollwert bei Fixmode Kühlen | Heizkreissollfixwert Kühlbetrieb unabhängig von Kühlkurve und Außentemperatur. | Nur bei FIX-Mode Kühlen aktiv.
42592 | 42593 | 1 | HK2_MODE | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = HK_AUS, 1 = HK_AUTOMATIK, 2 = HK_WINTER, 3 = HK_SOMMER ] | HK2-Mode | Gibt Heiz- und Kühlfunktionen des Heizkreises frei. | Wählen sie \"AUS\" für Frostschutz, \"AUTO\" für Heizen und Kühlen, \"SOMMER\" für nur Kühlen und \"WINTER\" für nur heizen. | Im Automatikbetrieb erfolgt der Wechsel zwischen Heizen und Kühlen unter der Berücksichtigung der Außentemperatur.
46513 | 46514 | 1 | PUFFER_SOLL_PV | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 70 | Puffer PVSoll | Pufferspeicher PV | Definiere den Temperatursollwert des Heizungsspeichers für den PV-Satus „erhöhen”.
46601 | 46602 | 1 | WW_SWITCH_ON | P_WAHL | RW | HSM | [ 0 = WW_AUS, 1 = WW_EIN ] | WW-Hauptschalter | WW-Hauptschalter | Hauptschalter Warmwasserbereitung. Schalten Sie hier
46602 | 46603 | 1 | WW_SOLL | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 62 | WW-Soll | WW-Speichersollwert | Sollwert für Warmwasser-Speicher
46613 | 46614 | 1 | WW_SOLL_PV | P_INT | RW | HSM | Unit: "°C", Min: 0, Max: 67 | WW-SollPV | Warmwasserspeicher PV | Definiere den Temperatursollwert des Warmwasserspeichers für den PV-Satus „erhöhen”.